附件：

设计内容及背景说明

一、设计内容：在已完成的方案设计的基础上，完成以下设计：

- 学院路院区7号楼消控室建设

（1）、对消控室采用符合消控室标准的材料将网络交换机部分含应急电源模组完全分隔出去。

（2）、选择安装4块55英寸监视器（从6号楼13层拆取）作为视频监管墙，配套强弱电。

（3）、更换破损的静电地板

（4）、增加3台柜式消防主机，关键是海湾主机的选型、主从机方案、主机间通讯联络、防火门控制器的方案、点位的编码逻辑方案。其中一台为6号楼+2号楼的主机，其中二台为8号楼主机。

（5）、设置二人位的工作台，设3台显示器。

2、8号楼的消电线路确定：

按照新规范计算配置总线、设置短路隔离器安装模块箱、将8号楼所需的线路设置接线端子箱，端子箱设在8号楼地下室。

按照新规范增设应急照明线路系统（仅设计线路方案，不具体到点位）

按照新规范增设常开式防火门控制方案（仅设计线路方案）

3、6号楼及新输液室(2号楼)的消电线路通过6-8号楼的连廊外侧过渡到8号楼地下室处设端子箱。

4、6+8号楼的线路从8号楼通风井处出楼栋进入7-8号楼连廊下部，钻孔上行到连廊天花内，跨越7-8号连廊后下行到7号楼外墙，通过地下室天花进入7号楼消控室。线路汇总设计，线材及桥架，敷设方式。

5、4号楼原华安消电系统废除，全部对等更换为海湾产品。按新规范计算回路后，在7号楼的主机中增加1-2块主板，同时联动控制7号楼的喷淋、消火栓泵。有关水系统本次不做更改，但高位水箱流量开关、回路中的水流指示器的电信号应接至7号楼消控室。4号楼的消电线路有两个选择，其一通过3楼弱电井、天花出到室外，在2层屋面上通过桥架敷设到4号楼西侧下行至地面；其二是在一楼弱电井从西侧开口，从与食堂的夹缝中行至西侧地面。从西侧地面，利用管道煤气施工实际，埋地敷设至7号楼消控室侧。

6、4号楼的消火栓和喷淋水系统接入7号楼系统，将4号楼视为7号楼延伸，宜直接接入 7号楼的低区的报警阀后。目前已有2根DN100连接4号楼与7号楼之间的消火栓和喷淋系统，设计时结合现状进行改造设计。

7、 将1号楼的消防水系统全部转移到7号楼系统（核查原1号楼消防设计），废除1号楼原泵房。设计管线施工方案。如此改造后，1号楼、2号楼及附属输液室、4号楼及附属食堂、6号楼、7号楼原主机合理改造，宜合并为2台主机，全部共用7号楼消火栓和喷淋泵房。论证8号楼消水系统并入7号楼系统的可行性。

8、12号楼为7层多层办公用房，未设置自动报警系统，无喷淋系统，仅设消火栓系统，消火栓系统为市政直接供水，压力不能满足消防要求，本次设计要求考虑设计临时高压系统，最好能利用7号楼资源。12号楼应设消火栓按钮。

9、消控室建设要求实现目标：

安装全部院区的消控主机

安装全部的常开式防火门控制器和常闭式方后门监视器，以及实现与主机的联动。实现（4+7）、（6+2+1）、（8）三主机的远程通讯。

10、连廊现有围护材料外料拆除，

（1）、为兼顾目前在连廊天花处设置的电气线路和气体管道，顶部设置葡萄架形式的框架

（2）、处理目前的门洞开口，设置门或卷帘，设置门楣

（3）、设置护栏

（4）、防止雨水流进室内空间的措施

（5）露天区域的防滑地砖

（6）配套的照明

二、有关技术背景说明

1、6号楼的主机和线路简介

6号楼现有主机型号为GST5000型，5个回路，加多线总计930个点位.

2、8号楼的主机和线路简介

8号楼现有主机型号华安HA8500型,13个回路，总计2007个点位

3、2号楼的输液室情况简介

接至六号楼GST5000主机，2个回路，点位总计244，同时联动控制六号楼的喷淋、消火栓泵。并设置消防电源监控，计10个点位。

4、4号楼情况简介：建筑高度36米，楼栋层数9层，占地面积1164平米，建筑面积4658平米，地下室15平米,原主机型号华安HA8500型，3个回路，240余点位。

5、4号楼附属食堂情况简介：3层，占地面积390平米，建筑面积1070平米，消电曾接入一号楼GST5000主机，现状为脱机，要求设计并入四号楼。

6、1号楼情况简介：建筑高度30米，楼栋层数10层，占地面积1692平米，建筑面积10093平米。现有主机型号为GST5000型，5个回路，加多线总计665个点位。

7、12号楼的情况简介：楼栋层数7层，占地面积322平米，建筑面积2254平米。